#### Сравнительная характеристика методов обеззараживания питьевой воды.

| Наименование и характеристика дезинфектанта | Достоинства | Недостатки |
| --- | --- | --- |
| Основные дезинфектанты |  |  |
| Хлор Производится в сжиженном виде Применяется в газообразном состоянии | - Сильный окислитель и эффективный дезинфектант в отношении бактерий; - обладает последействием; - разрушает органические соединения (фенолы); - окисляет железо и марганец; - разрушает сульфид водорода, цианиды, аммиак и другие соединения азота. | - Не действует на вирусы, споры, цисты простейших - повышенные требования мер безопасности к транспорти-ровке, хранению и дозированию; - потенциальный риск здоровью в случае утечки; - образование побочных продуктов дезинфекции – гало-генсодержащих соединений (ГСС), более 260 высоко-токсичных веществ, некоторые являются канцерогенами - окисляет клетки водорослей с образованием вредных галогенсодержащих органи-ческих соединений, придающих воде специфический («дусто-вый») запах |
| Гипохлорит натрия Применяется в жидком виде (товарная концентрация растворов - 10 -12%), возможно производство на месте применения электрохимическим способом. | - эффективен против большинства болезнетворных бактерий; - относительно безопасен при хранении и использовании; - при производстве на месте не требует затрат на транспортировку и обеспечение безопасности хранения опасных веществ. | - неэффективен против вирусов, спор, цист простейших - теряет активность при длительном хранении; - образование побочных продуктов дезинфекции - галогенсодержащих соединений (ГСС), более 260 высокотоксичных веществ, некоторые являются канцерогенами - окисляет клетки водорослей с образованием вредных галогенсодержащих органи-ческих соединений, придающих воде специфический («дусто-вый») запах |
| Хлорамин Образуется при взаимо-действии аммиака с соединениями актив-ного хлора или гипохлорита, использу-ется как дезинфектант пролонгированного действия | - обладает устойчивым и пролонгированным последействием; - снижает уровень образования тригалометанов и других хлорорганических побочных продуктов дезинфекции; - предотвращает образование биообрастаний в системах распределения. | - более слабый дезинфектант и окислитель по сравнению с хлором; - неэффективен против вирусов, спор и цист простейших - для дезинфекции требуются высокие дозировки и длительное время контакта; - негативно влияет на систему кроветворения человека, поражает эритроциты; - образует азотсодержащие побочные продукты |
| Диоксид хлора В настоящее время считается самым эффективным дезинфектантом из хлорсодержащих реагентов для обработки воды при повышенных рН. | - работает при пониженных дозах; - не образует хлораминов; - не способствует образованию тригалометанов; - разрушает фенолы - источник неприятного вкуса и запаха; - эффективный окислитель и дезинфектант для всех видов микроорганизмов, включая цисты простейших и вирусы; - способствует удалению из воды железа и марганца путем их быстрого окисления и осаждения оксидов. | - по отечественным разработкам обязательно производство на месте применения, импортные реагенты - дорогостоящие; - образует хлораты и хлориты – высокотоксичные соединения; - требует особых мер предосторожности при пере-возке и хранении легко-воспламеняющихся исходных веществ; - в сочетании с некоторыми материалами и веществами приводит к проявлению специфического запаха и вкуса. |
| Альтернативные дезинфектанты |  |  |
| Озон Используется для дезинфекции, удаления цвета, улучшения вкуса и устранения запаха | - сильный дезинфектант и окислитель; - эффективен против вирусов; - наиболее эффективен против цист простейших - способствует удалению мутности из воды; - удаляет посторонние привкусы и запахи; - не образует хлорсодержащих тригалометанов. | - образует побочные продукты, включающие: альдегиды, кетоны, органические кислоты, бромсодержащие тригалометаны (включая бромоформ), броматы (в присутствии бромидов), пероксиды, бромуксусную кислоту – высокотоксичные соединения, канцерогены - необходимость использования биологически активных фильтров для удаления образующихся побочных продуктов; - не обеспечивает остаточного дезинфицирующего действия; - требует высоких начальных затрат на оборудование; - значительные затраты на обучение персонала и обслуживание установок; - озон, реагируя со сложными органическими соединениями, расщепляет их на фрагменты, являющиеся питательной средой для микроорганизмов в системах распределения воды; |
| Ультрафиолет Процесс заключается в обработке воды ультрафиолетовым облучением, способным убивать различные типы микроорганизмов. | - не требует хранения и транспортировки химикатов; - не образует побочных продуктов; - эффективен против вирусов и цист простейших - нет опасности передозировки - не требуют специальных мер безопасности | - не обладает пролонгирующим действием; - требует больших затрат на приобретение оборудование, техническое обслуживание; - требует высоких операционных (энергетических) затрат; |
| Дезинфицирующие средства на основе полигексаметилен-гуанидин гидрохлорида (ПГМГ-ГХ) «Дезавид-концентрат» «ДеФлок» и пр. | - эффективны против бактерий, вирусов и цист простейших - безопасны для человека и окружающей среды; - не образуют токсичных канцерогенов - обладают долговременным пролонгированным действием; - удобны в транспортировке, хранении, применении - пожаро- и взрывобезопасны | - недостаточно эффективны в летний период, при определенном сочетании температурных, биологических и бактериологических факторов - возможно присутствие примесей, образующихся при синтезе полимера |
| Мембранные технологии (ультрафильтрация, обратный осмос) | - эффективны против бактерий, вирусов и цист простейших - задерживают до 99% примесей - безопасны для человека и окружающей среды, отсутствие химических сбросов и реагентов, что обеспечивает экологическую безопасность. | - не обладают долговременным пролонгированным действием; - удаляются из воды все примеси, как полезные, так и вредные - растворяют и вымывают из организма человека полезные соли и микроорганизиы - требует больших затрат на приобретение оборудование, техническое обслуживание; - требует высоких операционных (энергетических) затрат; |